福建省肿瘤医院外科楼BA系统维护招标采购公告

一、招标项目概况和范围

- 项目名称：福建省肿瘤医院外科楼BA系统维护

- 项目地点：福马路420号。

- 招标范围和内容：详见本项目维修清单。

- 承包方式：包工包料。

- 工期要求：合同签订后，接甲方通知后，45个日历日内完工，要求不影响医院的正常工作。

- 控制价：26万元。

- 维保期：两年，自工程竣工验收合格之日算起。

二、投标人资格要求及审查办法

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求。

- 委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

- 财务状况报告（最近一个年度经审计的财务报告或资信证明或投标担保函）；

- 参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

- 资格审查采用方式：资格后审。

- 本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

- 投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn)”、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询并打印相应的信用记录。

- 投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。

- 现场勘察：本次招标，采购人不统一组织勘察现场。各潜在投标人若需要查勘现场，应事先与采购人联系现场勘察事宜。

- 上述提供材料均须加盖公章。

备注：本项目基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供资格承诺函(格式详见附件)的即可参加采购活动，在投标文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。投标人可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺，投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。

三、招标文件的获取

1、本招标项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，均可在福建省肿瘤医院官网（https://www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息（包括招标文件、招标文件补充说明等），并于2025年11月20日至2025年11月26日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00，携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名。

项目联系人：陈女士联系电话：0591-62752801

四、答疑截止时间

投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。

五、投标文件的要求及递交

- 投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装密封将导致其投标文件被拒绝。

- 投标文件递交的截止时间：2025年11月27日9:00，提交地点为福建省肿瘤医院总务科，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

六、开标评标时间地点

1、开标时间：2025年11月27日9:00时

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼总务科

备注：

1. 未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

2.若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。

八、评标原则及办法

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 评标方法：综合评分。

- 投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

九、合同条款内容及签订

- 合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。

- 合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

十、付款方式与条件

经甲方验收合格后，支付合同金额的95%，维保期结束后，支付合同金额的5%。

十一、其他未详尽事宜

依照国家政府采购有关规定。

十二、工程量清单

1.工程量清单每一个子目只允许有一个报价，没有填入单价或价格的， 其费用视为已分摊在工程量清单中的其他相关子目单价或价格中。

十三、监督电话

在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。

福建省肿瘤医院

2025年11月19日

报价内容一览

| 项目名称 | 招标方式 | 控制价 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建省肿瘤医院外科楼BA系统维护项目 | 综合评分 | 26万 | 详见附件 | 详见附件 |

备注：1、如双方对招标内容产生歧义，最终解释权归采购人。

附件：

一、采购需求：

- 本项目对福建肿瘤医院的BA系统进行全面检修和升级，包括设备及软件恢复更新、成套自控控制箱更换、现场传感器及执行机构更换以及升级网络搭建等工作，以确保系统稳定运行，满足医院的日常使用需求。

- 二、技术服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★1、供应商维护BA系统完成后，需要完全恢复其原有功能。本院现有BA系统采用Honeywell公司开发的WEBs系统，该系统可对以下系统实行设备运行管理，并根据设定参数进行控制，以达到管理便捷，节约能源及提高管理效率的目的。其各子系统控制内容如下：

1.1、可监控部分

（1）新风机组系统：

BA系统对新风机的各水阀、电机状态、过滤网进行监控，自动调节冷/热水阀维持送风温度（可供用户设定）恒定，有效的控制冷/热源的使用，从而达到节能的目的。

（2）照明系统：

BA对照明系统的监测及控制包括：设备启停、设备运行、手自动切换状态等。

1.2、只监不控部分

（1）给排水系统：包括水泵、集水坑及潜水排污泵。

（2）地下车库气体检测系统：一氧化碳气体探测器监测地下室CO的浓度。

★2、供应商须根据采购清单提供货物和服务，采购清单见下表：

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 设备及软件恢复更新 |  |  |  |
| - 1 | - 系统管理主机 | - 台 | - 1 | - 升级系统管理主机 |
| - 2 | - 建筑设备监控系统软件 | - 套 | - 1 | - 恢复更新建筑设备监控系统软件，更新最新软件版本，要求兼容第三方系统接入。 |
| - 3 | - device授权 | - 套 | - 1 | - 恢复device授权，不低于100device授权使用 |
| - 4 | - 系统接口二次开发 | - 套 | - 3 | - 针对现有系统完成系统接口二次开发，恢复系统数据连接。 |
| - 5 | - 智能网关 | - 套 | - 3 | - 补充智能网关 |
| - 6 | - 图库界面更新制作 | - 套 | - 1 |  |
| - 二 | - 成套自控控制箱更换 |  |  |  |
| - 1 | - 成套控制箱 | - 套 | - 3 | - 含箱体、铭牌、电源开关、控制模块、电源指示灯、内部配件及各元器件的组装。按现有的总线数量来配置 |
| - 三 | - 现场传感器及执行机构更换 |  |  |  |
| - 1 | - 风管式温度传感器 | - 套 | - 6 | - 新风机房风管上 |
| - 2 | - 二氧化碳传感器 | - 套 | - 1 | - 空调机房回风管 |
| - 3 | - 压差开关传感器 | - 套 | - 20 | - 新风机、空调机、排风机 |
| - 4 | - 水流开关传感器 | - 套 | - 6 | - 屋面层、水泵房 |
| - 5 | - 风门驱动器（开关型） | - 套 | - 10 | - 新风机房、风机风阀 |
| - 6 | - 风门驱动器（调节型） | - 套 | - 3 | - 水泵房水阀 |
| - 四 | - 升级网络搭建 |  |  |  |
| - 1 | - 工业交换机 | - 台 | - 3 |  |
| - 五 | - 其它 |  |  |  |
| - 1 | - 设备及系统的检修 | - 项 | - 1 |  |
| - 2 | - 系统整体调试 | - 项 | - 1 |  |

★3、供应商必须保证产品来源渠道合法、合规，能享受原厂或原厂授权的售后维修机构的售后服务并负责货物的运输、安装、调试和售后服务等工作。

★4、成交人必须保证在不影响医院的正常医疗工作秩序下进行维护。

★5、供应商响应文件中须提供专项承诺函，对以下内容进行承诺：所投产品为原厂原装品牌，采购人有权对成交人提供的货物进行随机抽检，由有资质的第三方进行检测，检测费用由成交人支出。如因成交方产品质量不合格导致采购人经济等损失，采购人有权拒绝支付合同款项，同时采购人有权追究所引起的法律责任和经济责任。（需提供书面承诺函,格式自拟，未提供按无效响应处理。）

6、升级后系统需要满足以下技术要求

6.1、应支持多个Niagara Framework连接；（偏离项1）

6.2、支持使用SQL、MySQL或Oracle数据库；（偏离项2）

6.3、支持HTTP/HTML/XML、CSV或文本格式进行企业级数据存档；（偏离项3）

6.4支持无限数量的用户通过互联网/局域网使用标准Web浏览器访问；（偏离项4）

6.5软件接入规模点位不少于3000piont；（偏离项5）

6.6支持BACnet、Modbus、OPC、oBIX等通讯协议；（偏离项6）

6.7调试编程工具软件，可视化，一体化，程序开放。（偏离项7）

7、供应货物质量要求

7.1供应商提供的货物必须是原厂的、合格的、未曾使用过的全新产品；（偏离项8）

7.2供应商提供的货物须符合相应的国家标准和行业标准的要求；（偏离项9）

7.3易耗品材料在更换周期内，如出现材料质量问题，供应商须负责免费更换。（偏离项10）

7.4、系统管理主机性能要求，CPU:3.2GHz，内存:32G,硬盘：2*2T，支持无线网卡和有线网卡，需要满足BA系统软件稳定流畅运行；（偏离项11）

7.5建筑设备监控系统软件需要更新最新软件版本，要求兼容第三方系统接入；（偏离项12）

7.6智能网关性能要求，双核，内存512M,闪存8G,2个1000M工业网卡，支持4个RS485(电磁隔离)，支持2048个点位，采集协议500种以上，AC/DC12-24V供电，工作温度-40度到+85度；（偏离项13）

7.7成套控制箱含独立CPU控制模块、自由编程控制器、箱体、电器相应组件，每个控制箱内有独立的时间模块处理功能的控制器；（偏离项14）

7.8风管式温度传感器测量范围：-40℃~150℃ 精度：±0.2℃  输出信号：DC 0~10V或4~20mA  响应时间：≤10秒  防护等级：IP54及以上；（偏离项15）

7.9二氧化碳传感器测量范围：0~2000ppm  精度：±50ppm 输出信号：4~20mA或0~10V 工作温度：0~50℃  防护等级：IP54及以上；（偏离项16）

7.10压差开关传感器测量范围：50~500Pa；（偏离项17）

7.11水流开关传感器输出信号：开关量（干触点） 工作温度：-15~85℃ 防护等级：IP20及以上；（偏离项18）

7.12风门驱动器扭曲10Nm以上；（偏离项19）

7.13工业交换机为导轨式工业级以太网交换机，支持端口聚合和断电告警，支持4个千兆电口，2个千兆光口；（偏离项20）

四、评分方式：

综合评分法各投标人的最终得分等于=A＋B＋C

A、报价部分满分30分

| 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。 |  |
| --- | --- |
| A、价格部分（满分30分） | C=（B÷Bn）30%×100 式中：C为报价部分得分； B为所有报价人进入综合评分的最低报价； Bn为报价人提供的有效报价。 备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |

B、技术项  满分为49分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术服务要求响应情况 | 40 | 根据各供应商文件“技术服务要求”中的逐项响应承诺情况，由评标小组进行评议并评分, 完全满足招标文件技术参数要求的得40分,序号1至20（共计20项）每负偏离一项的扣2分，正偏离不加分，扣完为止；供应商须按照本招标文件所列的所有技术要求如实填写逐条响应。 |
| 组织实施方案 | 3 | 投标人针对本项目提供项目组织实施方案（包括项目进度计划、保障措施、项目组织结构、标准操作规程（SOP）文档等内容，以及人员管理、服务承诺等要点），由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.5分；方案所包含的要点有缺漏或内容简略的得2分，未提供的不得分。 |
| 质量控制体系 | 3 | 投标人需提供合理优质的质量控制详细承诺方案，方案内容包括货物质量和安装施工质量，货物的安全控制，施工场所的安全施工等承诺，由评委进行评分，符合项目特点，方案详细，科学合理，可操作性强的得3分；方案详细，整体操作一般得2.5分；方案简短，但整体仍可操作的得2分；未提供不得分。 |
| 应急方案 | 3 | 根据供应商提供的针对本项目制定的应急预案，包括制定突发性事件、停电和停水维护等的应急预案，是否具备有效的预防和应急措施情况，由招标小组进行评分，方案有具体的措施、应急反应迅速、描述详细的得3分；应急方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2.5分；应急方案阐述简短或方案可操作性一般的得2分； 未提供或应急方案不合理的本项不得分。 |

C.商务部分满分为21分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 项目经验 | 9 | 根据投标人提供2022年1月1日至本项目响应文件提交截止时间止（以合同签订时间为准）由供应商完成的与本项目类似业绩情况，每提供一项得3分，满分9分。应同时提供中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件或付款凭证证明材料，未同时提供以上佐证材料本项不得分。 |
| 实施团队 | 4 | 投标人能为本项目提供电子或计算机工程相关专业中级职称证书的技术人员的，每提供一个得2分，满分4分。须提供有效的证书原件的扫描件以及提交首次响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份供应商为该人员缴纳的社会保障资金缴纳凭据复印件，未提供、提供不全或不符合要求的均不得分。 |
| 售后维保期 | 4 | 供应商在满足采购文件要求的维保期限的基础上，承诺延长12个月及以上的得4分，另外承诺延长6个月的得2分【须提供承诺函，承诺函格式自拟，否则不得分】 |
| 响应速度情况 | 4 | 根据各供应商承诺的故障抢修响应时间进行评分：承诺0.5小时内响应、2小时内上门抢修维护的得4分；0.5小时内响应，3小时内上门抢修维护的得2分；0.5小时内响应，4小时内上门抢修维护的得1分；其余情况不得分。【须提供承诺函，承诺函格式自拟，否则不得分】 |

其他商务要求：

- 1、售后服务

- 1.1本项目维保期限为2年，维保期从验收合格之日算起。成交人应具备相应的维护保养服务能力，对本项目所有设备设施进行最少1年的免费维护和修理。保修期内，成交人须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师、维修人员，接到采购人故障报修通知后，响应时间不超过0.5小时，并能在6小时内上门维修。同时，成交方需在24小时内安排专业技术人员（包括负责联系生产厂家技术人员到现场）排除故障或提供备件服务。

- 1.2维修完成后，由采购人组织验收。

- 2、违约责任

- 2.1因成交人原因造成采购合同无法按时签订，视为成交人违约，采购人有权按照合同总金额的10%要求成交人承担违约责任。在签定采购合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，采购人有权按照合同总金额的10%要求成交人承担违约责任。

- 2.2因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

- 2.3若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，成交人还应承担赔偿责任。

- 2.4在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

- 2.5总工期每延误一天，成交人应向采购人支付500元人民币的违约金，由采购人直接从工程款中扣抵；逾期违约金的限额:合同价款的10％；逾期超过30天且未经采购人书面同意的，采购人有权解除合同，由此产生的责任全部由成交人负责，造成的损失采购人有权向成交人收取赔偿。

- 2.6如果成交人未能按照合同约定履行免费维修义务的（不可抗力除外）或者未按承诺的时间上门抢修维护，每次应向采购人支付违约金2000元。

- 2.7合同执行期间，中标供应商不允许以任何名义和理由全部转包或部分分包，如有发现，视为成交人违约，采购人有权单方面解除合同，并按照合同总金额的10%要求乙方承担违约责任。

2.8、如成交后提供的产品与招标要求不符，采购人将拒绝验收，由此带来的一切损失将由成交人负责。

2.9、若成交人动火作业前未向我院保卫科进行申报，或动火作业时未遵守“六个必须”，采购人有权按每次5000元的标准向乙方收取违约金。

- 3、不可抗力

- 3.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 3.2合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

- 4、专利权及知识产权

- 成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

- 5、保密要求

- 5.1成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、内部布局、职员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理；成交供应商，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

- 5.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，并向采购人支付违约金。

- 5.3本条款不因合同届满或解除而失效。

- 6、仲裁、诉讼条款

- 因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和成交人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

- ①向(采购人所在地)仲裁委员会申请仲裁；

- ②向(采购人所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。

一、投标书

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年   月    日

附件：投标报价清单

二、投标委托代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：年龄：  职务：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年   月  日

三、投标承诺书

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

四、采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

五、投标人提交的其它材料