福建省肿瘤医院建筑消防设施维保服务项目招标公告

一、招标项目概况和范围

- 项目名称：福建省肿瘤医院建筑消防设施维保服务项目

- 项目地点：福马路420号。

- 招标范围和内容：见附件。

二、投标人资格要求及审查办法

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求。

- 委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

- 财务状况报告（最近一个年度经审计的财务报告或资信证明或投标担保函）；

- 参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

- 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函；

- 资格审查采用方式：资格后审。

- 本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

- 投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn)”、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询并打印相应的信用记录。

- 投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。

上述提供材料均须加盖公章。

备注：本项目基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供资格承诺函(格式详见附件)的即可参加采购活动，在投标文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。投标人可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺，投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。

三、招标文件的获取

1、本招标项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，均可在福建省肿瘤医院官网（https://www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息（包括招标文件、招标文件补充说明等），并于2026年7月9日至2026年7月15日(节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：30，携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名。

项目联系人：陈女士      联系电话：0591-62752801

四、答疑截止时间

投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。

五、投标文件的要求及递交

1、投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装密封将导致其投标文件被拒绝。

2、投标文件递交的截止时间：2026年7月16日09:00，提交地点为福建省肿瘤医院总务科，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

六、开标评标时间地点

1、开标时间：2026年7月16日09:00时

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼总务科

备注：

1. 未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

2.若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。

八、评标原则及办法

1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、评标方法：综合评分。

3、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

九、合同条款内容及签订

1、合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

十、其他未详尽事宜

依照国家政府采购和招投标有关规定。

十一、监督电话

在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。

报价内容一览

| 项目名称 | 招标方式 | 控制价 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福建省肿瘤医院建筑消防设施维保服务项目 | 综合评分 | 22.5万元/年 | 详见附件 |

备注：1、如双方对招标内容产生歧义，最终解释权归采购人。

# 附件：

# 招标内容及要求

## 一、项目概况（采购标的）

1.项目概况及维保范围

福建省肿瘤医院位于福州市晋安区福马路420号，医院占地面积9.37万平方米，建筑面积21.3万平方米（其中主要楼座面积20.8万平方米）。本次招标为全院所有楼座建筑消防设施、室外消防设施、移动消防器材的维护保养。主要建筑情况如下：

①门诊楼（1号楼），共计6层，建筑面积12995㎡，设有火灾自动报警系统（与3号楼科研楼共用一套主机）、消火栓灭火系统、应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施等；

②影像楼（2号楼），共计6层，建筑面积4750㎡，设有火灾自动报警系统（与3号楼科研楼共用一套主机）、消火栓灭火系统、应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施等；

③科研楼（3号楼），共计12层（地上11层，地下1层），建筑面积8322㎡，设有火灾自动报警系统（海湾JB-QG-GST5000）、消火栓灭火系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施等；

④新配电房（4号楼），共计2层，建筑面积520㎡，设有自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、火灾自动报警系统（与新外科大楼共用主机）、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、漏电火灾报警系统及主机、消防专用电话、防火分隔设施等；

⑤新外科大楼（5号楼），共计29层（地下3层，地上26层，裙房5层），建筑面积78159㎡；设有自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、火灾自动报警系统（海湾JB-QG-GST9000）、七氟丙烷气体灭火系统（外科三层网络机房、供应室）、机械排烟系统、水喷雾灭火系统、机械加压送风系统、应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、漏电火灾报警系统及主机、消防专用电话、防火分隔设施等；

⑥放疗楼及一期（6号楼），共计4层，建筑面积5501㎡，设有火灾自动报警系统（与3号楼科研楼共用一套主机）、消火栓灭火系统、应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、消防专用电话、七氟丙烷气体灭火系统、防火分隔设施等；

⑦肿瘤防治大楼（7号楼），共计18层（地下2层，地上16层），建筑面积51592㎡，设有火灾自动报警系统（北大青鸟JB-TT-JBF-21SF-C）、自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、消防水炮系统、七氟丙烷气体灭火系统、机械排烟系统、水喷雾灭火系统、机械加压送风系统、应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、电气火灾监控系统、漏电火灾报警系统及主机、消防专用电话、防火分隔设施等；

⑧内科大楼（9号楼），共计13层（其中地上12层，地下1层），建筑面积17866㎡，设有火灾自动报警系统（海湾JB-QG-GST5000）、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、水喷雾灭火系统、机械加压送风系统、消火栓灭火系统、应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施等；

⑨新综合楼（10号楼）共计6层，建筑面积7552㎡，设有火灾自动报警系统（与9号楼内科楼合用一套主机）、自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施等；

⑩其他维保内容：消防给水水泵房，室外消火栓，室外喷淋泵，生活区、西部办公区及其他附属建筑消火栓、灭火器等消防设施器材完好情况；消防车道、疏散楼梯、疏散走道畅通情况；逃生自救设施配置及完好情况；消防安全标识使用情况；用火用电管理等。

2.服务年限：1年。

3.投标人应以本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于：服务费（含人员工资、社保等各项福利待遇）、加班费、人身意外保险、企业应缴税费、培训费及其他相关费用等。

4.消防维保设施设备清单：本次招标维保对象为福建省肿瘤医院场所内所有消防设施和消防器材维保服务，须制定驻点维保服务方案。具体消防设施情况如下：

①主要消防报警设施系统

| 楼栋 | 点位 | 回路数 | 主要消防设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新外科楼主机（5号楼）、配电房（4号楼） | 5300 | 24 | 火灾自动报警系统、消火栓及自动喷淋灭火系统、消防供配电、疏散指示系统、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔、灭火器、机械排烟系统、机械加压送风系统、电气火灾监测系统、七氟丙烷气体灭火系统等 |
| 旧外科楼主机（9号楼） | 1006 | 6 |  |
| 科研楼主机（3号楼） | 850 | 6 |  |
| 新综合楼主机 | 76 | 1 |  |
| 防治大楼 | 3467 | 34 |  |
| 新放疗楼 | 147 | 1 |  |

②主要消防设施器材

| 系统 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警系统 | 火灾报警控制器 | 台 | 6 |
|  | 感烟探测器 | 个 | 6148 |
|  | 感温探测器 | 个 | 736 |
|  | 手动报警按钮 | 个 | 564 |
|  | 控制模块 | 个 | 1637 |
|  | 监视模块 | 个 | 698 |
|  | 声光报警器 | 个 | 237 |
|  | 隔离模块 | 个 | 651 |
|  | 蓄电池 | 个 | 25 |
|  | 总线控制盘 | 个 | 14 |
|  | 直流电源盘 | 台 | 4 |
| CRT | 显示器 | 台 | 3 |
|  | 主机 | 台 | 3 |
|  | 软件 | 套 | 3 |
| 联动柜 | 多线控制盘 | 台 | 16 |
| 室内消火栓系统 | 消防加压泵 | 台 | 7 |
|  | 消防泵启动柜 | 台 | 4 |
|  | 消防气压罐 | 套 | 2 |
|  | 消防保压泵 | 台 | 4 |
|  | 消防保压系统控制箱 | 台 | 2 |
|  | 消火栓箱 | 套 | 1025 |
|  | 启泵按钮 | 个 | 1024 |
|  | 减压装置 | 套 | 59 |
|  | 阀门 | 个 | 487 |
| 喷淋灭火系统 | 喷淋加压泵 | 台 | 5 |
|  | 喷淋泵启动柜 | 台 | 3 |
|  | 喷淋气压罐 | 套 | 2 |
|  | 喷淋保压泵 | 台 | 4 |
|  | 喷淋保压系统控制箱 | 台 | 2 |
|  | 湿式报警阀 | 套 | 22 |
|  | 末端试水装置 | 套 | 94 |
|  | 水流指示器 | 个 | 111 |
|  | 信号阀 | 个 | 150 |
|  | 减压装置 | 套 | 54 |
|  | 喷淋头 | 个 | 26053 |
| 消防广播系统 | 消防广播分配盘 | 台 | 4 |
|  | 前置放大器 | 台 | 5 |
|  | 功率放大器 | 台 | 7 |
|  | 音箱 | 个 | 1387 |
|  | 音控器 | 个 | 3 |
| 消防通讯系统 | 消防电话主机 | 台 | 4 |
|  | 消防电话分机 | 台 | 164 |
|  | 消防电话分机（手提式） | 台 | 3 |
|  | 消防插孔电话 | 个 | 564 |
| 消防联动系统 | 医用设备供电箱的强切 | 个 | 5 |
|  | 防排烟防火阀 | 个 | 136 |
|  | 防排烟风机 | 台 | 63 |
|  | 电梯迫降 | 台 | 37 |
|  | 非消防电源强切 | 个 | 198 |
|  | 应急照明接通 | 个 | 99 |
|  | 防火卷帘系统迫降 | 个 | 92 |
|  | 层号灯 | 个 | 321 |
| 消防供水部分 | 消防水池水位仪 | 套 | 6 |
|  | 检查阀门开启或规定状态的标记 | 个 | 3 |
|  | 屋面试验栓 | 台 | 5 |
|  | 消防水泵接合器 | 台 | 17 |
|  | 喷淋水泵接合器 | 台 | 10 |
| 气体灭火系统 | 气体灭火主机 | 台 | 21 |
|  | 气体灭火装置 | 套 | 21 |
|  | 七氟丙烷灭火器 | 瓶 | 18 |
|  | IG541钢瓶 | 瓶 | 78 |
| 灭火器 | 干粉、二氧化碳 | 瓶 | 2168 |
| 疏散指示灯 |  | 盏 | 1568 |
| 安全出口 |  | 盏 | 985 |
| 应急照明 |  | 盏 | 1162 |
| 手推车灭火器 | 35KG干粉 | 具 | 18 |
| 微型消防站 |  | 套 | 2 |
| 室外消火栓 |  | 个 | 32 |
| 水泵接合器 |  | 个 | 27 |

## 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★1．维保依据（如有更新，引用最新版本）

《中华人民共和国消防法》

《福建省消防条例》

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）

《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）

《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部令第5号）

《福建省消防设施管理办法》（福建省人民政府令第52号）

《福建省建筑消防设施维护保养规定（试行）》（闽公消〔2017〕131号）

《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021）

《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）

《医疗机构消防安全管理》（WS 308—2019）

《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南（2023年版）》

其他与建筑消防设施维保服务有关的国家标准、规范；

标准、规范、技术要求之间发生冲突时，采取其中最为严格的要求；上述文件在本项目服务期内发生修订、更新或被新版本替代的，中标人须无条件按照最新版本执行。

★2．消防技术服务机构服务水平星级要求

根据《福建省消防技术服务机构从业管理规定（试行）》规定，投标人在“福建省消防技术服务信息平台”维护保养检测服务水平应评定为“★★★★”。

投标人应通过“福建省消防技术服务信息平台 https://jsfw.fj.119.gov.cn:9090/#/orgList”查询并打印相应的服务水平能力证明，并加盖投标人公章。

★3．人员要求

3.1 本项目岗位及人员数量配置要求：

| 序号 | 岗位名称 | 人数（个） | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术负责人 | 1 | 全面负责项目的技术管理工作，为采购人提供消防安全管理咨询、培训演练指导等服务 |
| 2 | 项目负责人 | 1 | 负责项目的管理工作，监督和指导技术员完成各阶段工作任务，确保项目顺利进行及整个场所的消防安全。 |
| 3 | 维保技术员 | 3 | 开展专项、月检、季检及年检等维保有关工作。 |
| 4 | 驻点技术员 | 1 | 负责现场消防系统及设备的巡检、维保、建档及应急处置等工作。 |

3.2 投标人投入本项目的所有人员在本项目中不得兼岗。

3.3 项目负责人具有须具有一级注册消防工程师证。（须在投标文件技术部分中提供有效相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全视为无效投标。）

3.4 技术负责人须具有一级注册消防工程师证。（须在投标文件技术部分中提供有效相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全视为无效投标。）

3.5 维保技术员须具有四级/中级建（构）筑物消防员证或四级/中级消防设施操作员证，并在项目进驻前提供相关证书复印件给采购人存档。（须在投标文件技术部分中提供以上人员清单及承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供或提供不全视为无效投标。）

3.6 驻点技术员须具有一级注册消防工程师证。（须在投标文件技术部分中提供有效相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全视为无效投标。）

3.7 技术负责人、项目负责人、维保技术员、驻点技术员均要求具有消防维保工作经验。因消防维保存在高处作业和强弱电维修等作业，以上人员必须具备高处、电气、应急救援等相关知识。

3.8 驻点技术员执行标准工时工作制，每周工作5个工作日，每日工作8小时。若驻点技术员工作日休假，维保方应调配顶班人员，保证工作日始终有一人驻点。驻点技术员的工资、福利、保险等一切费用由维保方承担。

3.9 驻点技术员须熟悉消防规范，可常态化开展现场风险辨识、日常巡查及隐患排查整改。驻点在岗值守，响应处置及时，能健全安全管理制度、完善应急预案与各类台账资料。可统筹开展安全宣教培训，规范现场作业行为，强化全员安全意识。同时具备突发事件应急组织与处置能力，全过程把控安全质量及合规管理，有效降低安全事故概率。

3.10 项目负责人活技术负责人每月应至少到采购人现场2次，开展消防安全技术指导工作，包括但不限于：消防系统运行状态评估、隐患排查、安全管理咨询、培训演练指导等。

3.11 除上述定期到岗外，采购人遇有重要检查、重大活动、突发消防险情或其他特殊情况需要技术支持的，可随时通知项目负责人、技术负责人或维保技术员到现场协助处理，维保方应在接到通知后24小时内安排相关人员到岗。

3.12 如采购人需新增消控室值班操作员或维保人员，维保方应根据采购人需求派具备相应消防设施操作员资格的人员上岗。新增人员费用为每人每月6000元（此费用含新增人员的工资、社保等各项福利待遇。采购人可根据工作实际执行弹性工作制）。

4.维保服务要求

维护保养活动主要包括消防设施检测、故障维修和定期保养等事项。

4.1 建筑消防设施检测

（指标1）4.1.1建筑消防设施检测包括月检测、季度检测和年度检测。建筑内的消防设施每年至少检测一次。在重大节日、重大活动前或者期间，采购人可要求维保方开展专项检测，每次检测必须有技术负责人或项目负责人在场并且对本次检测记录签名。

（指标2）4.1.2首次检测应在维保合同生效后按照年度检测项目和内容展开；随后每一季度最后一个月按照季度检测项目和内容开展检测，每年度最后一个月按照年度检测项目和内容开展检测，其他月份按照月检测项目和内容开展检测。

（指标3）4.1.3 维保方在投标前应充分了解采购人场地内所有消防设施运行情况、消防安全管理情况，中标合同一经生效后正式进入维保期限内，进行消防系统及设施交接并开展首次检测，维保方不得以任何理由拒绝。

（指标4）4.1.4 建筑消防设施检测项目和内容在《建筑消防设施检测记录表》中详细列出，实测记录、故障记录及处理由维保方技术人员和操作人员在现场填写，项目负责人审核，交由采购人存档。

4.2 建筑消防设施故障维修

（指标5）4.2.1 维保方在开展建筑消防设施检测过程中，或者采购人值班员在值班和巡查过程中发现建筑消防设施存在问题和故障，维保方应在5分钟内响应，班内时间10分钟内、班外时间2小时内赶赴现场并解决问题。

（指标6）4.2.2 维修一般应在24小时内完成，超过48小时尚未修复的，应书面报告采购人。故障修复时间不得超过5天。维修期间维保方应采取确保消防安全的有效措施，并于故障排除后进行相应功能试验。

（指标7）4.2.3 建筑消防设施故障维修应填写《建筑消防设施故障维修记录表》，由维保方维修人员填写，由项目负责人审核，交由采购人存档。

4.3 建筑消防设施保养

（指标8）4.3.1 维保合同生效后1个月内，维保方应按照采购人建筑消防设施的类别制定《建筑消防设施保养计划表》，计划表需由采购人审核并签字确认。

（指标9）4.3.2 维保方应根据《建筑消防设施保养计划表》定期实施各类建筑消防设施保养和相应功能试验，并填写《建筑消防设施保养记录表》，由维保方保养人员填写，项目负责人审核，交由采购人存档。

（指标10）4.3.3 维保方应免费提供并合理规范张贴灭火器、消防卷盘、消火栓使用方法、消防电梯、禁止堵塞、防火门、防火卷帘、送风口、排烟口等消防安全标识和消防提示。

（指标11）4.4 维保方对建筑消防设施进行维保后，应制作含维保单位名称、项目负责人、联系电话和维保日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置（即采购人场所内的5号楼、9号楼）予以公示。

（指标12）4.5 完成每月的维保服务后，维保方应汇总当月开展的建筑消防设施检测（月检测/季度检测/年度检测/其他检测）、维修和保养情况，在“福建省消防技术服务信息平台”填写并下载带二维码的《建筑消防设施维护保养报告书》，加盖维保方公章后向采购人出具。

（指标13）4.6 每年12月28日需提供一份《建筑消防设施年度维护保养报告》（按各楼座分别出具）

（指标14）4.7 根据消防工作要求，维保方每月需协助采购人按照消防重点单位每月防火检查记录表、消防重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表（加盖维保方公章）、消防重点单位“四个能力”自我评估报告备案表、每季度消防重点单位“四个能力”建设达标自评表等进行检查，并填写制作相关表格交保卫科存档，报消防部门备案，并录入消防重点单位户籍化管理系统。

（指标15）4.8 维保方按照有关规定协助采购人建立纸质消防档案，完善消防户籍化信息管理，并建立电子消防档案。合同生效后第一季度内，维保方应完成全院消防水系统、电系统管线及终端点位的现场测绘，绘制并向保卫科提交CAD电子版点位图（.dwg格式及源文件及PDF版），纳入消防档案统一管理。

★4.9 维护保养操作规程

| 序号 | 服务 项目 | 检查维修保养要求 | 服务 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供电配电 | 查看漏电火灾报警主机、有情况尽快处理 | 每天 |
|  |  | 检查消防设备末端配电箱切换装置工作状态 | 每月 |
|  |  | 检查消防主机主电源、备用电源工作状态及放电保养 | 每2月 |
|  |  | 查看消防配电房、EPS和UPS电池室及放电保养 | 每季度 |
|  |  | 试验非消防电源的联动切断功能 |  |
| 2 | 火灾自动报警系统 | 检查火灾报警探测器外观、区域显示器的运行状况、手动报警按钮外观、火灾报警装置外观 | 每天 |
|  |  | 查看消防联动控制器外观、火灾报警装置外观、建筑消防设施远程监控、信息显示、信息传输装置外观、系统接地装置外观，查看控制室工作环境 |  |
|  |  | 试验报警控制器的自检、消音复位、故障报警、火灾报警、屏蔽、信息与查询等功能 | 每周 |
|  |  | 检查火灾报警控制器、火灾显示器、CRT图形显示器运行状况，消防联动控制器外观及运行状况，建筑消防设施远程监控、信息显示、信息传输装置外观及运行状况 | 每季度 |
|  |  | 至少试验总数量25%的火灾报警探测器的报警功能，一年维保期内对每只探测器试验不少于1次 |  |
|  |  | 至少试验总数量25%的手动报警按钮的报警功能，一年维保期内对每只探测器试验不少于1次 |  |
|  |  | 至少试验总数量25%的警报装置的报警功能，一年维保期内对每只探测器试验不少于1次 |  |
|  |  | 试验消防联动控制器的联动控制和显示功能 |  |
| 3 | 消防供水设施 | 查看消防设备控制按钮是否规范并处于自动位置 | 每2天 |
|  |  | 手动起泵一次（含稳压泵），查看运转情况 | 每月 |
|  |  | 检查水泵接合器外观、标识，消防水箱液位显示装置外观及运行状况和进户管外观 |  |
|  |  | 检查系统减压、泄压装置、测试装置、压力表等外观及运行状况 |  |
|  |  | 检查管网控制阀门启闭状态 |  |
|  |  | 检查泵房照明、排水等工作环境 |  |
|  |  | 检查消防水泵及控制柜工作状态 | 每季度 |
|  |  | 检查稳压泵、增压泵、气压水罐及控制柜工作状态 |  |
| 4 | 消火栓灭火系统 | 检查消火栓、配套设备的外观及运行状况，消防水池、水箱的水位情况 | 每月 |
|  |  | 在各栋楼抽取5—10个消火栓报警按钮进行远程启泵，查看运行情况 |  |
|  |  | 试验屋顶试验消火栓出水压力及静压 |  |
|  |  | 检测消防栓泄水装置 | 每季度 |
|  |  | 至少试验总数量25%的消火栓报警按钮的报警功能，一年维保期内对每只探测器试验不少于1次 |  |
|  |  | 至少对重点部位总数量25%的消火栓进行出水检查，一年维保期内对每个消防栓检查不少于1次 |  |
|  |  | 至少对非重点部位总数量15%的消火栓进行出水抽测试验 | 每年 |
| 5 | 自动喷水灭火系统（含水喷雾灭火系统） | 检查喷淋头外观及距周边障碍物或保护对象的距离，管道外观及运行状态 | 每月 |
|  |  | 检查报警阀组外观，试验放水阀放水及压力开关动作信号 |  |
|  |  | 检查末端试水装置压力值、系统末端试验装置外观及现场环境，试验末端放水及压力开关动作信号， |  |
|  |  | 检查水流指示器及信号阀外观，核对反馈信号 |  |
|  |  | 测试一次湿式报警铃，查看运行状况 | 每2月 |
|  |  | 检测充气设备及控制装置、排气设备及控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外观及运行状况 | 每季度 |
| 6 | 气体灭火系统 | 查看紧急启/停按钮外观及喷嘴外观，气体压力是否正常 | 每月 |
|  |  | 气体灭火控制器外观，放气指示灯及警报器外观 |  |
|  |  | 储瓶间环境，气体瓶组成储罐外观，检漏装置外观 |  |
|  |  | 容器阀、选择阀、驱动装置等组件外观 |  |
|  |  | 预制灭火装置外观、设置位置、控制装置外观 |  |
|  |  | 气体灭火控制器工作状态 | 每季度 |
|  |  | 储瓶间环境，气体瓶组成储罐，检漏装置运行状况 |  |
|  |  | 紧急启/停按钮，喷嘴防护区状况 |  |
|  |  | 预制灭火装置、设置位置、控制装置运行状况 |  |
| 7 | 机械加压送风系统（含机械排烟系统） | 查看消防设备控制按钮是否规范并处于自动位置 | 每2天 |
|  |  | 检查送风阀外观、送风机及控制柜外观、送风机房环境 | 每月 |
|  |  | 检查挡烟垂壁及其控制装置外观 |  |
|  |  | 排烟阀及其控制装置外观、电动排烟窗、自然排烟设施外观、排烟机及控制柜外观排烟机房环境 |  |
|  |  | 手动启动风机一次，查看工作状态及运转状况 | 每季度 |
| 8 | 应急照明和疏散指示标（含层号灯） | 检查应急灯、疏散指示灯、出口指示灯的外观及运行状况 | 每月 |
|  |  | 至少测试总数量25%的应急灯、疏散指示灯、出口指示灯的蓄电情况，一年维保期内对每个应急灯、指示灯检查不少于1次 | 每季度 |
| 9 | 应急广播系统 | 检查扬声器/消防广播外观情况，查看功放、卡座、分配盘工作状态 | 每月 |
|  |  | 至少测试总数量20%消防广播的运行状况，一年维保期内对每个消防广播测试不少于1次 | 每2月 |
|  |  | 试验联动启动和强制切换功能 | 每季度 |
| 10 | 消防专用电话 | 检查消防电话、分机电话、电话插孔及插孔电话机外观 | 每月 |
|  |  | 检查电话主机工作状况；至少抽检总数量30%消防电话通话质量，一年维保期内对每个消防电话测试不少于1次 | 每季度 |
| 11 | 防火分隔设施 | 启动防火卷帘门一次后查看升降情况、检查外观及配件完整性，防火卷帘控制装置外观 | 每月 |
|  |  | 检查防火门外观及配件完整性，防火门启闭状况及周围环境 |  |
|  |  | 检查电动型防火门控制装置、防火阀、防火封堵外观 |  |
|  |  | 检查电动型防火门控制装置工作状况 | 每季度 |
|  |  | 检查防火卷帘外观及配件完整性，防火卷帘控制装置工作状况 |  |
|  |  | 检查防火墙外观、防火阀工作状况 |  |
| 12 | 灭火器 | 检查灭火器（含CO2灭火器）设置位置状况、数量、外观、维修标识以及压力指示器等情况 | 每月 |
| 13 | 消防档案文件 | 按照有关规定建立纸质消防档案，完善消防户籍化信息管理，并建立电子消防档案； 消防档案应包括消防安全基本情况、消防安全管理情况、灭火和疏散预案等内容； 消防档案列出消防设施、器材设备清单、楼层疏散图、烟感、灭火器、消火栓数量等； 消防档案内容应翔实，全面反映消防工作的基本情况，并附有必要的图纸、图表。 | 整年 |
| 14 | 紧急故障维护 | 消防系统及设施出现紧急故障时，驻点技术员接到通知后，应在5分钟内响应，班内时间10分钟内、班外时间2小时内赶赴现场并解决问题。 紧急故障原则上应在24小时内解决，超过48小时尚未修复的，应书面报告采购人，并采取相应的保障措施。 故障修复时间不得超过5天。 | 随时 |

5.保养、维修或更换设备配件要求：

（指标16）5.1 维保期内因自然损坏需维修或更换的配件（详见《全年免费维修更换消防系统设备零配件清单表》），所有费用均由维保方承担，不再收取配件、安装、调试及检测等费用。超过全年免费维修数量上限的配件材料以及清单以外的配件材料，由采购人自行采买。

《全年免费维修更换消防系统设备零配件清单表》

| 序号 | 产品名称 | 品牌/规格型号 | 单位 | 全年免费维修数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型感温探测器 | 海湾 | 个 | 不限量 |
| 2 | 点型感烟探测器 | 海湾 | 个 | 不限量 |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | 海湾 | 个 | 不限量 |
| 4 | 火灾声光警报器 | 海湾 | 个 | 不限量 |
| 5 | 喷淋头68° | 上喷、下喷 | 个 | 不限量 |
| 6 | 消防广播音箱3W | 海湾 | 个 | 不限量 |
| 7 | 消防电话分机 | 海湾 | 个 | 不限量 |
| 8 | 消火栓按钮 | 海湾 | 个 | 不限量 |
| 9 | 多线终端器 | 海湾 | 个 | 不限量 |
| 10 | 隔离模块 | 海湾 | 个 | 不限量 |
| 11 | 编码单输入/单输出模块 | 海湾 | 个 | 不限量 |
| 12 | 监视模块 | 海湾 | 个 | 不限量 |
| 13 | 编址接口模块 | 海湾 | 个 | 不限量 |
| 14 | 总线模块 | 海湾 | 个 | 不限量 |
| 15 | 通用底座 | 海湾 | 个 | 50 |
| 16 | 铜枪头（软管卷盘） | 天广 | 个 | 10 |
| 17 | 浮球阀DN25 | 承志 | 个 | 5 |
| 18 | 液位浮球阀（DN10至DN150） | 据实按需选定 | 个 | 5 |
| 19 | 闸板阀 | 据实按需选定 | 个 | 5 |
| 18 | 室内栓牙扣 | KN65 | 个 | 20 |
| 19 | 室内栓手轮 | KN65 | 个 | 20 |
| 20 | 消防软管 | 天广1米 | 米 | 20 |
| 21 | 水带接扣 | KN65 | 支 | 10 |
| 22 | 消防水枪头 | QZ3.5/7.5 | 支 | 10 |
| 23 | 压力表 | 1.6Mpa | 个 | 20 |
| 24 | 机械闭门器 | 强朗 | 个 | 30 |
| 25 | 电动闭门器 | 盈利丰 | 个 | 20 |
| 26 | 防火门顺位器 | 强朗 | 个 | 30 |
| 27 | 疏散指示灯 | 艺光 | 个 | 30 |
| 28 | 安全出口灯 | 艺光 | 个 | 30 |
| 29 | 应急照明灯 | 艺光 | 个 | 30 |
| 30 | 消火栓标识 | 10*30 | 张 | 不限量 |
| 31 | 声光报警器标识 | 13*13 | 张 | 不限量 |
| 32 | 常开防火门标识 | 45*15 | 张 | 不限量 |
| 33 | 常闭防火门标识 | 45*15 | 张 | 不限量 |
| 34 | 手动报警器标识 | 35*15 | 张 | 不限量 |
| 35 | 消火栓的使用方法标识 | 据实按需选定 | 张 | 不限量 |
| 36 | 消防卷盘的使用方法标识 | 据实按需选定 | 张 | 不限量 |
| 37 | 灭火器的使用方法标识 | 据实按需选定 | 张 | 不限量 |
| 38 | 防火卷帘消防安全标识和消防提示 | 58*20 | 张 | 不限量 |
| 39 | 防火卷帘消防安全标识和消防提示 | 45*10 | 张 | 不限量 |
| 40 | 送风口安全标识和消防提示 | 25*10 | 张 | 不限量 |
| 41 | 排烟口安全标识和消防提示 | 常规 | 张 | 不限量 |
| 42 | 消火栓泵标识 | 硬板PVC | 张 | 不限量 |
| 43 | 喷淋泵标识 | 硬板PVC | 张 | 不限量 |
| 44 | 末端试水标识 | PVC 12*24 | 张 | 不限量 |
| 45 | 水泵接合器（消火栓）标识 | 硬板PVC10*30CM | 张 | 不限量 |
| 46 | 水泵接合器（喷淋）标识 | 硬板PVC 30*50 | 张 | 不限量 |
| 47 | 沿窗逃生窗标识 | 40*40 | 张 | 不限量 |

（指标17）5.2 维保方应于每月最后1个工作日将当月更换的零配件物品清单加盖维保方公章后交由采购人存档。

（指标18）5.3 维保期内如需维修或更换消防报警主机、消防水泵、喷淋泵、排烟风机、气体灭火系统、电源控制箱、打印机、CRT图形显示器等大型材料设备，由维保方提供具体报价清单（含材料设备的品种、规格、型号、质量等级、单价、数量、提供时间等）。大型材料设备价格（含税）不得高于市场价，经采购人核实确认后再行购买。若采购人自行购买的，维保方应免费安装、调试及检测。

（指标19）5.4 维保期内如需维修或更换室内外消火栓、消防卷盘、消火栓面板、灭火器换药、消防水枪、消防水带以及防毒烟面罩等消防器材的，由采购人自行购买相应配件，维保方应免费安装、调试及检测。

（指标20）5.5 维保期内如需将新增消防设施、控制点对接导入原有的报警主机、联动控制柜、CRT图形显示器等系统的，或需迁移消防报警主机的，施工、安装、调试、检测及所需材料等费用由采购人负责，由维保方提供具体报价清单（含材料设备的品种、规格、型号、质量等级、单价、数量、提供时间等），材料设备价格（含税）不得高于市场价，经采购人核实确认后再行购买。若采购人自行组织施工调试的，维保方应免费纳入维保范围。

（指标21）5.6 维保期内如采购人有新增消防系统及设施（含新建楼座）投入使用的，维保方均应免费纳入维保范围。

（指标22）5.7 维保期内如出现维保方无法解决的故障问题需设备厂家上门服务或邀请其他技术人员处理的，所有费用由维保方负责，采购人不再支付相关费用。

★5.8 维保期内除新增消防系统、设施外，凡涉及维保现有消防系统、设施所需的检测、排查、维修、安装、调试、人工等一切费用，维保方不得另行收取费用。

6.迎检和培训演练要求

6.1 ★若遇上级有关部门或消防部门进行消防安全工作检查，维保方接到通知后必须派员到场并保证采购人场所内消防系统的完好率达100%、控制点故障率≤5‰，各种消防设施及设备均可正常使用（故障正在报修处理过程中的除外）。

（指标23）6.2 维保方每季度应对采购人消控室值班人员、微型消防站消防员进行1次消防设备操作培训及考核，采购人可要求负责培训老师持一级注册消防工程师证书。每次培训及考核的情况需形成书面报告并报采购人存档。

（指标24）6.3 维保方每半年应负责组织1次全院性的消防安全知识培训，维保方负责培训老师（采购人可要求培训老师持一级注册消防工程师证书）及授课内容，采购人安排培训场地、培训设备以及参加人员。每次培训情况需形成书面报送并报采购人存档。

（指标25）6.4 维保方每半年应负责组织1次针对医院场所特点的消防灭火和应急疏散演练，采购人安排演练场地以及参加人员，每次演练情况需形成书面报送并报保卫科存档。消防演练期间维保方应派2名及以上技术人员（采购人可要求有1名及以上技术人员持一级注册消防工程师证书）到现场进行消防设施的调试，协助开展演练工作，指导消控室值班人员操作消防设施。

7.文明施工

（指标26）7.1 维护保养检测前，采购人负责通知各楼层工作人员并安排保卫人员配合，以免造成不必要的干扰和误会。

（指标27）7.2 进行系统维修时，维保方需取得采购人同意方可检修，维保方工作人员应统一佩戴胸牌或统一着装，做好防范工作，安全文明施工。

★7.3 维保方应承担所派维保人员的一切安全责任，遵守操作规程，严格安全防护，严禁违规操作，涉及电气线路施工的，应持证上岗。

（指标28）7.4 所有设备安装应符合规范，尤其是位于公共区域的设备，必须安装牢固，定期巡查，发现螺丝松动、脱落等问题立即加固处理。

★7.5 维保方应对维保期间发生的因安装施工、维保巡查、检测不到位造成的设备损坏、人身伤亡及财产损失承担法律责任（台风、地震、洪水等不可抗力因素除外），并保障采购人免于承担该等责任。

（指标29）7.6 维保工作结束后应及时清理维修更换下来的废旧物资（采购人要求留下的除外），保证现场整洁。

8.增值服务及投保要求

（指标30）8.1 维保方应具备消防物联网维护经验，日常维护新外科楼（5号楼）火灾自动报警系统终端物联网平台，包括设备的运行状态和故障预警情况，并能结合实际制定日常防火巡查、检查、消控室值班计划、跟踪计划执行情况和执行质量。应免费提供新外科楼消防物联网APP应用端、消防社会化服务云平台账号等。

（指标31）8.2 维保方在项目有效期内应针对本维保项目投保保额为5000万元以上第三方火灾公众责任险（自合同生效之日起7日内向采购人提供保单）。

（指标32）8.3 维保方应为承接本维保项目而雇佣的所有工作人员购买相应的人身意外、工伤、社保、医保等保险，遵守劳动法、保障劳动者权益。

## 三、商务要求（以下均为不允许负偏离的实质性要求）

| 序号 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付时间 | 服务期1年，以合同签订日期为准 |
| 2 | 交付条件 | 经采购人验收合格 |
| 3 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | 履约验收方式 | 符合采购文件、中标人投标文件及合同要求 |
| 6 | 履约保证金 | 不收取 |
| 7 | 合同支付方式（合同总金额为合同年总金额，若招标文件中有描述冲突的地方以此为准。） | 服务费按季度支付（每三个月为一结算周期），下一季度首月支付上一季度服务费用，单次支付金额根据甲方考核结果据实核定，最高不超过合同总金额的25%。乙方应在每季度服务期满后，向甲方提交付款申请、等额合规发票及以下完整请款资料： （1）月度、季度消防设施检测报告（每期必报），当期涉及年度检测、重大节假日的，一并提供对应年度检测报告及节前专项检查记录； （2）建筑消防设施维护保养规程维护保养项目的对应检查记录； （3）上一季度更换零配件的物品清单汇总； （4）上一季度消控室及微型消防站的培训考核记录； （5）上一半年度的全院消防安全培训及演练书面记录（每半年付款节点时提交）； （6）合同生效后第一个季度内提交的CAD消防点位图.dwg格式源文件及PDF版（仅首次付款节点需提交，后续无需重复提交）。 采购人在收到上述完整资料及发票后，于30日内支付当期费用。采购人可根据实际管理需要，要求中标人补充与付款审核相关的其他材料，补正期间不计入上述30日付款期限。中标人逾期提交资料或补件的，付款期限相应顺延。 |

其他商务要求

8.质量检查、考核

采购人按照采购文件、中标人的投标文件以及维保服务采购合同约定的服务内容及质量要求对中标人定期或不定期进行服务考核，并根据考核结果支付服务费用。具体如下：

8.1 中标人所派的维保人员未符合约定资质的或未经采购人同意更换的，扣罚2000元/每人次；工作日期间驻点人员空岗的，扣罚100元/每人每小时；开展首次/专项/月检/季检/年检维保工作，约定人员未实际到位的，扣罚500元/每人每次；技术负责人或项目负责人未按规定到岗的（每月不少于2次），每少到岗1次，扣罚500元/次；采购人遇重要检查、重大活动、突发消防险情或其他特殊情况通知项目负责人或技术负责人到现场协助处理，维保方未在24小时内安排到位的，扣罚1000元/次。

8.2 中标人未按招标要求开展首次/专项/月检/季检/年检维保工作的，扣罚2000元/次，累计3次以上的，采购人有权单方面解除合同。

8.3 中标人在收到采购人要求维修的指令后，若单点常规故障（如烟感、闭门器、排烟阀执行机构、风机软接头等）未在2日内处理完毕，或系统级联动故障（如消防水系统、气体灭火系统等）未按约定时间处理完毕，扣罚300元/每次，逾期未处理完毕的，扣罚300元/每日；遇紧急情况时，中标人未在2小时内赶往现场进行处理的，扣罚200元/每次；采购人可委托他人进行故障维修，所发生的费用从应支付给中标人的款项中扣除。

8.4 中标人所提供的配件不符合质量要求或为假冒伪劣的，扣罚100元/每个；擅自替换采购人提供的材料设备的，扣罚500元/每次。

8.5 中标人经初次提醒仍未按约定提交维保记录表、建立消防档案的，扣罚500元/每次；未能按约定出具《建筑消防设施维护保养报告书》的，扣罚当月维保费的2000元/每次，采购人有权单方面解除合同；每月维保结束后未在约定地点进行公示的，扣罚500元/每月；若相关行政部门判定提供虚假材料的，扣罚5000元/次，采购人有权单方面解除合同。

8.6 中标人未按约定开展消防演练、培训及考核的，扣罚2000元/每次；采购人可委托他人开展相应演练、培训及考核，所发生的费用从应支付给中标人的款项中扣除。

8.7 中标人未在合同生效后第一季度内提交符合要求的CAD消防点位图的，扣罚5000元/次，并限期一个月内补交；逾期仍未提交的，采购人有权单方面解除合同。

8.8 采购人有权定期或不定期对维保范围内的设备点位进行运行状态检查。若同一故障点位在一个季度内累计出现3次及以上故障（包括但不限于重复报警、误报、修复后再次失效等情形），则视为中标人维保质量不达标，每出现一个此类点位，扣罚300元/点位。

8.9 遇上级检查提前1天及以上告知，中标人未能实现采购人消防系统、设备等达到约定迎检要求的，视情况扣罚当月维保费的5%—25%/每次，后续的一切整改费用（含原约定由采购人提供的材料设备）及造成的损失由中标人承担；连续2次上级检查发现同一故障未处理的，扣罚当月维保费的20%/每项，采购人有权单方面解除合同。

8.10 因成交人维保工作不及时、维护操作不规范、维护人员业务不熟悉等自身原因导致采购人消防维保工作被上级消防部门或相关上级主管部门批评、处罚或通报的，第一次扣当月维保服务费30%，被上级消防部门或相关上级主管部门批评、处罚或通报达到2次的，第二次扣当月维保服务费50%，采购人有权单方面解除合同。

注：采购人解除合同的，未支付的维保费不予支付，中标人还应按合同总金额的30%支付违约金，还应赔偿给采购人造成的损失。

9.保密条款

对于在招标采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，采购人及中标人均负有保密义务。

10.违约责任

10.1 如中标人服务水平未达到四星级或所持资质失效的，采购人有权单方面解除合同。

10.2 中标人未能按消防维保规范及招标文件、采购合同约定提供维保服务，给采购人及有关人员造成损失的，应承担赔偿责任以及合同总金额30%的违约金；若造成人员伤亡、财产重大损失的，采购人有权单方面解除合同。

10.3 若中标人违反合同约定转包、分包或利用采购人有利条件从事非法活动的，采购人有权单方面解除合同。

注：采购人解除合同的，未支付的维保费不予支付，中标人应按合同总金额的30%支付违约金，还应赔偿给采购人造成的损失。

11.争议解决

11.1 双方如因履行本项目发生争议，应通过友好协商解决。协商不成，双方同意按以下第（1）种方式解决：

（1）将争议提交采购人所在地人民法院解决；

（2）将争议提交福建省仲裁委员会解决。

11.2 受理法院向双方送达诉讼材料，以双方在本项目预留联系地址为准，自诉讼材料寄出三日起视为送达收件方。本项目执行过程中，如中标人违约，则应当赔偿采购人所遭受的损失并承担采购人主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费等费用。

## 四、其他事项

1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律法规和规章强制性规定执行。

2.其他：

本项目未作规定的有关事项，双方可通过友好协商进行约定。

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素设置如下：

价格项（F1×A1）满分为15.00分

F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。

技术项（F2×A2）满分为79.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| T1技术和服务要求响应情况 | 51.2 | 根据投标人对《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”的响应情况由评委评分：投标人完全满足招标文件要求的得51.2分；其中技术参数中注有“★”技术指标为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的按无效投标处理；其余未标注有“★”的技术指标（指标1－指标32），每负偏离一项扣1.6分（共计32项，合计51.2分），正偏离不加分。 |
| T2维保服务方案 | 2.80 | 根据投标人针对本项目制定的维保服务方案进行评分，包括但不限于：维保人员进场方案、技术装备配备、消防设施维保流程等，涉及以上要点且内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够有利于项目实施的得2.8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.6分；要点有缺漏或内容存在错误，针对性不强的，仅基本满足本项目需求的得2.4分；未提供的不得分。 |
| T3交接过渡工作方案 | 3.00 | 根据投标人针对本项目制定的交接过渡工作方案进行评分，包括但不限于：进驻时过渡交接计划安排、退场时过渡交接计划安排、整体过渡交接计划安排与组织实施等，涉及以上要点且内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够有利于项目实施的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.8分；要点有缺漏或内容存在错误，针对性不强的，仅基本满足本项目需求的得2.6分；未提供的不得分。 |
| T4档案管理方案 | 3.00 | 根据投标人针对本项目制定的档案管理方案进行评分，包含但不限于：工作内容及管理要求，档案分类、维保资料，设备资料等，涉及以上要点且内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够有利于项目实施的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.8分；要点有缺漏或内容存在错误，针对性不强的，仅基本满足本项目需求的得2.6分；未提供的不得分。 |
| T5质量控制方案 | 3.00 | 根据投标人针对本项目制定的质量控制方案进行评分，包含但不限于：质量管理方针体系、质量管理保障体系、质量安全管理措施等，涉及以上要点且内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够有利于项目实施的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.8分；要点有缺漏或内容存在错误，针对性不强的，仅基本满足本项目需求的得2.6分；未提供的不得分。 |
| T6应急处置预案 | 3.00 | 根据投标人针对本项目制定的应急处置预案进行评分，包括但不限于：应急时间、应急措施、应急人员配备等，涉及以上要点且内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够有利于项目实施的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.8分；要点有缺漏或内容存在错误，针对性不强的，仅基本满足本项目需求的得2.6分；未提供的不得分。 |
| T7投入信息系统情况 | 3.00 | 为提升消防管理服务水平，投标人具有且承诺投入本项目使用的：①建筑消防设施物联网监测系统；②消防设施维保检测管理系统；③消防设施周期性自动检查维护系统。每提供一个名称和功能相似系统的得1分，满分3分。 注：若系统为投标人自有的，须提供软件著作权登记证书（登记人为投标人）和中标后应用于本项目的承诺函；若软件为外购的，须提供购买合同（出售方须为原始软件著作权登记人）、正式发票（开票单位须为原始软件著作权登记人）、原始软件著作权登记证书（登记人须与上述合同中出售方及出售发票开票人一致）和中标后一个月内应用于本项目的承诺函。 承诺函格式自拟，以上证明材料及承诺函均须加盖投标人公章，未提供或提供不全者不得分。 |
| T8项目负责人 | 3.00 | 投标人为本项目拟配备的项目负责人具有①电气工程中级及以上职称证书，同时还具备由政府相关部门或其认可机构颁发的②消防安全管理员证的得3分。 须提供上述有效证书复印件及投标人在投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月为其缴纳社会保险的证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| T9技术负责人 | 3.00 | 投标人为本项目拟配备的技术负责人具有①电气工程中级及以上职称证书，同时还具备由政府相关部门或其认可机构颁发的②登高架设作业证及③应急救援员证的得3分。 须提供上述有效证书复印件及投标人在投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月为其缴纳社会保险的证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| T10驻点技术员 | 2.00 | 投标人为本项目拟配备的驻点维保员具有①中级注册安全工程师、同时还具备由政府相关部门或其认可机构颁发的②应急救援员证的得2分。 须提供上述有效证书复印件以及投标人在投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）任一个月为其缴纳社会保险的证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| T11维保技术员 | 2.00 | 投标人为本项目拟配备的3名维保技术员均具有政府相关部门或其认可机构颁发的登高架设作业证的得2分。 须提供上述有效证书复印件及投标人在投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月为其缴纳社会保险的证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为6.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| B1业绩 | 3.00 | 根据投标人自2023年1月1日至本项目投标截止时间止（日期以合同签订时间为准）所承接的建筑消防维保服务业绩情况进行评分，每提供1份有效业绩的得1分，满分3分。 须提供业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同复印件，以及能够证明该业绩项目已由采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查），未提供或提供不全者不得分。 所提供的证明材料与评分项“履约满意度”有重复的，不重复得分。 |
| B2履约满意度 | 3.00 | 根据投标人自2023年1月1日至本次投标截止时间止（日期以合同签订时间为准）所承接的建筑消防设施维保项目的履约情况进行评分。每提供1份由采购单位出具的履约满意度评价为优或者好评的得1分，满分3分。 须提供项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同复印件、满意度评价表复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全者不得分。 所提供的证明材料与评分项“业绩”有重复的，不重复得分。 |

一、投标书

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年   月    日

附件：投标报价清单

二、投标委托代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：年龄：  职务：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年   月  日

三、投标承诺书

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

四、采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

五、投标人提交的其它材料