## 清单
肿瘤防治大楼食堂拟采购设备清单
编号 | 产品名称 | 尺寸(WxDxH) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 品牌 | 备注
一 | 主厨间
1 | 电磁双头大炒炉 （商用电磁炉） | 2000*1150*1200 | 1.材质：面板采用SUS304不锈钢板,板厚度≥1.2mm； 2.不锈钢子弹调节脚； 3.锅径为Φ800mm，功率/电压：2*20KW/380V； 4.机芯采用分层次散热结构； 5.具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示； 6.后背防水风机； 7.电路防磁干扰EMC模块结构，保护电网及电器设备； 8.聚能线盘结构； | 3 | 台
2 | 电磁双头单尾炒炉 （商用电磁炉） | 1800*1150*1200 | 1、材质：炉面板SUS304不锈钢板，采用一体成型，面板厚度≥1.2mm; 2、不锈钢子弹调节脚。 3、配直径400mm双耳炒锅 4、功率/电压：2*15KW/380V 5、机芯采用分层次散热结构 6、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。 7、后背防水风机。 8、移相搭桥电路控制技术; 9、超宽工作电压设计，运行稳定更安全 10、电路防磁干扰EMC模块设计，保护电网及电器设备 | 2 | 台
3 | 智能双门蒸饭车 | 1410*555*1650 | 1、双门24盘，蒸饭量：120KG/次，用电功率：24KW/380V； 2、控制器应采用触摸屏微电脑程序控制器，控制器要有蒸饭、海鲜、面食、蒸肉、蒸罐5大功能；同时具有缺水报警功能，设有24小时预约开机功能，时间、温度应能实时显示，时间设定应≥5小时，以保证蒸炖时间，确保食材营养成份充分释放。 3、设备在蒸饭状态下，烹调完成后应可自由设置保温温度（50℃-90℃）以确保食品中心温度满足国家卫生标准（食品中心温度≥75℃）。 4、设备在蒸罐状态下，可自由设置蒸炖温度（50℃-130℃）以满足各种食品的蒸炖需求。 5、双浮球水位控制； ▲6、投标人需提供具有的《全国电热工业产品生产许可证》复印件； | 1 | 台
4 | 电磁单头低汤炉 （商用电磁炉） | 650*700*500+700 | 1、炉面板采用SUS304不锈钢板，采用一体成型。 2、功率/电压：15KW/380V。 3、全新防水、防油烟、防虫设 计 4、优质密封胶，严防渗水 5、耐600度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃 6、旋转式档位开关，便于厨师操作 7、智能显示和自动报警装置 8、18重安全保护设置，防止意外事故发生 9、软启动技术，延长设备使用寿命 10、智能化数字机芯，工作稳定可靠 | 2 | 台
5 | 调味拼柜 | 400*1100*1250 | 说明：采用304＃不锈钢板 1、台面、背板厚度≥1.2mm 2、前饰板厚度≥0.95mm | 4 | 台
6 | 保鲜工作台 | 1800*760*800 | 1.尺寸；1800*760*800 门数；2门 2.自动回归门，开门小于45°，可自动回位关闭; 3.环戊烷整体发泡剂，对臭氧层无破坏 4.柜内弧形圆角，不留卫生死角; 5.制冷剂R290；内胆304#不锈钢，面板304#不锈钢加厚。6mm箱体发泡， 6.制冷方式；直冷，温度范围；-5 __ 8℃ 7.数字温控器，控制准确， 8.容积；486L;功率;156W 220V 50HZ | 3 | 台
7 | 四门高身双温雪柜（冰箱） | 1220*730*1950 | 1、温度范围: -18~-5℃/2℃~+8℃； 2、容积：≥930L； 3、制冷方式：风冷，降温迅速，温差均匀，功率：830W/220V 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 5、附有加热除霜、除露功能； 6、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨，坚固手感好。 | 3 | 台
8 | 烟罩灭火装置 | 双瓶组 | 1、厨房设备灭火装置，是厨房烹饪设备及排烟罩、烟道必备的消防保护产品； 2、食用油专用灭火剂，灭火效果好，不易复燃。本灭火剂无毒，无污染、无腐蚀性； 3、启动方式:;机械式自动启动和机械应急启动。 4、具有全天候24小时火灾自动探测及自动实施灭火功能。当厨房灶台或烟道发生火灾时，感温片熔断，自动启动灭火装置，喷洒灭火剂，快速扑灭火情，也可以在火灾发生初期，人工启动灭火装置进行自动灭火，具有设备发生警情时自动发出声光报警及与中控室信号连接功能。 5、装置灭火剂喷放时间≥25s以上,灭火时间:≤4s，喷射延迟时间为2s，喷嘴工作压力0.22MPa. 6、设备具备主备电源指示功能,正常状态下显示为绿灯,如主电源故障或停电时,主备电源指示灯为红灯。 ▲7、提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书(复印件)。 ▲8、提供驱动瓶的中国人民共和国特种设备压力容器制造许可证(复印件)。 | 1 | 台
9 | 风幕机 | 1500*165*205 | 1.电源：220v/165w 2.风量：＞2800m³/h 3.风速：9-11m/s 4.进风方式：水平进风 5.噪音：＞46db 6.适用高度：2-3米 7.净重：11kg 8.铝合金面板，永不生锈，ABS可拆卸进风口，方便清洁维护； 9.采用全铜线空调电机，风力强劲性能稳定，可持续运行10000小时以上无故障； 10.内置不等距贯流风轮，有效降噪，采用3种直径105-115-150，风力强劲，满足更高场所适用； 11.具有手动和自动工作模式，内置遥控（可选配）； 12.配备两档调速功能，满足不同高度。内置遥控型，风向可手动调节，适合不同的使用环境。 | 1 | 台
10 | 风幕机 | 1200*165*205 | 1.电源：220v/140w 2.风量：＞2100m³/h 3.风速：9-11m/s 4.进风方式：水平进风 5.噪音：＞44db 6.适用高度：2-3米 7.净重：9kg 8.铝合金面板，永不生锈，ABS可拆卸进风口，方便清洁维护； 9.采用全铜线空调电机，风力强劲性能稳定，可持续运行10000小时以上无故障； 10.内置不等距贯流风轮，有效降噪，采用3种直径105-115-150，风力强劲，满足更高场所适用； 11.具有手动和自动工作模式，内置遥控（可选配）； 12.配备两档调速功能，满足不同高度。内置遥控型，风向可手动调节，适合不同的使用环境。 | 1 | 台
二 | 面点间
1 | 烤箱连醒发箱 | 1240*875*1895 | 带定时，带6组记忆功能，每层上下6根远红外线发热管；上下独立控温； 超温断电保护； 电层炉 规格：二层四盘 竖放 电压：380v 频率：50Hz 功率：13.2kW 烤盘尺寸：400*600mm 全自动醒发箱 规格：十盘 电压：220v 功率：0.8kW 频率：50Hz 烤盘尺寸：400*600mm 外形尺寸(宽*深*高）mm：1240*875*1895mm | 1 | 台
三 | 流食间
1 | 四门高身双温雪柜（冰箱） | 1220*730*1950 | 1、温度范围: -18~-5℃/2℃~+8℃； 2、容积：≥930L； 3、制冷方式：风冷，降温迅速，温差均匀，功率：830W/220V 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 5、附有加热除霜、除露功能； 6、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨，坚固手感好。 | 1 | 台
四 | 冷库
1 | 高温冷库 | 4800*2000*2600 | 1、库体板材采用304不锈钢板，聚氨酯板厚度≧100mm,内外层表面金属材料采用≧0.75mm不锈钢。密度标准≧40±2KG/m3；抗压强度标准≧l60kPa；导热系数标准≦0.024W/ (m.K)；粘合强度标准>0.100MPa；抗弯承载能力≦8.80mm；B2阻燃。 2、自动回归平掩门，门洞尺寸为:850X1900H/MM；门和墙板平滑连接，不外凸，门板为塑料包边框，坚固不易变，不易导冷，防止门冻结，保证开关门正常。 3、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁；不会藏污纳垢，容易清洁。 4、冷库门框均配置发热线以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性， 5、冷库的灯开关嵌入式安装在门框上，LED环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离完成地面≦1500MM，所有的管线必须安装在门板框内，不能外露。 6、冷库照明：采用LED节能灯，耐低温-40℃，瞬时启动，IP65防水，使用寿命>70000h,亮度不得低千80lux/㎡。 7、压缩机采用全封闭式风冷机组保证制冷量，丹麦丹佛斯膨胀阀，省电节能，冷库内风冷蒸发器为镁铝合金内螺纹高效型。 8、自动控温，液晶数码显示，过载保护，缺相反相过压等多重保护。开门时间过长报警，高温报警。 9、制冷、化霜、风机、报警四路控制。 10、库温传感、化霜传感、外部报警开关量三路输入。 | 1 | 台
2 | 低温冷库 | 4800*2000*2600 | 1、库体板材采用304不锈钢板，聚氨酯板厚度≧100mm,内外层表面金属材料采用≧0.75mm不锈钢。密度标准≧40±2KG/m3；抗压强度标准≧l60kPa；导热系数标准≦0.024W/ (m.K)；粘合强度标准>0.100MPa；抗弯承载能力≦8.80mm；B2阻燃。 2、自动回归平掩门，门洞尺寸为:850X1900H/MM；门和墙板平滑连接，不外凸，门板为塑料包边框，坚固不易变，不易导冷，防止门冻结，保证开关门正常。 3、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁；不会藏污纳垢，容易清洁。 4、冷库门框均配置发热线以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性， 5、冷库的灯开关嵌入式安装在门框上，LED环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离完成地面≦1500MM，所有的管线必须安装在门板框内，不能外露。 6、冷库照明：采用LED节能灯，耐低温-40℃，瞬时启动，IP65防水，使用寿命>70000h,亮度不得低千80lux/㎡。 7、压缩机采用全封闭式风冷机组保证制冷量，丹麦丹佛斯膨胀阀，省电节能，冷库内风冷蒸发器为镁铝合金内螺纹高效型。 8、自动控温，液晶数码显示，过载保护，缺相反相过压等多重保护。开门时间过长报警，高温报警。 9、制冷、化霜、风机、报警四路控制。 10、库温传感、化霜传感、外部报警开关量三路输入。 | 1 | 台
五 | 一楼洗消间
1 | 高温热风循环双门消毒柜 | 1320*700*1950 | 1、高温热风循环消毒，杀菌率更高； 2、全不锈钢机身，稳固耐久 3、六面发泡，坚固耐用； 4、提供消毒柜触摸显示屏样品功能演示，消毒柜触摸显示屏尺寸≥400*180mm，具有以下功能（须投标现场进行演示作证）： 1）、显示屏显示待机、温度、时间、工作中，工作时间倒计时实时显示（00：00） 2）、具有触摸启动停止功能 3）、具有时间设置功能：短按一下“时间设置”键，进入设置消毒时间状态，“时间”图标闪烁，按“+”、“-”键可设置时间，每按一次“+”或者“-”键，时间加≤ 5分钟或者减≤ 5分钟。 4）、具有温度设置功能：短按一次“温度设置”键，进入设置温度，“温度”图标闪烁，按“+”、“-”键可设置温度，每按一次“+”或者“-”键，时间加≤ 5℃或者减≤ 5℃ 5）、设置好时间和温度后，短按“启动停止”键即可启动工作，显示屏温度图标实时显示状态。 6）、具有故障代码显示，有故障会自动停止，蜂鸣器报警，1秒-3秒响1次，显示屏闪烁故障代码 5、额定功率/电压：4.6KW/220V，额定容量≥800L： 6、配备两台推车，灵活收集餐具。 | 3 | 台
2 | 风幕机 | 1500*165*205 | 1.电源：220v/165w 2.风量：＞2800m³/h 3.风速：9-11m/s 4.进风方式：水平进风 5.噪音：＞46db 6.适用高度：2-3米 7.净重：11kg 8.铝合金面板，永不生锈，ABS可拆卸进风口，方便清洁维护； 9.采用全铜线空调电机，风力强劲性能稳定，可持续运行10000小时以上无故障； 10.内置不等距贯流风轮，有效降噪，采用3种直径105-115-150，风力强劲，满足更高场所适用； 11.具有手动和自动工作模式，内置遥控（可选配）； 12.配备两档调速功能，满足不同高度。有开关型和内置遥控型可选配，风向可手动调节，适合不同的使用环境。 | 1 | 台
六 | 预进/售卖间
1 | 五格保温柜 | 1800*700*800 | 说明：采用优质304#不锈钢磨砂贴塑板 1、台面厚度≧1.2mm 2、后板、底板、侧板厚度≧0.95mm 3、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 | 4 | 台
2 | 炖罐保温柜 | 1200*700*800 | 说明：采用优质304#不锈钢磨砂贴塑板 1、台面厚度≧1.2mm 2、后板、底板、侧板厚度≧0.95mm 3、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 | 2 | 台
3 | 饭保温柜 | 1500*700*800 | 说明：采用优质304#不锈钢磨砂贴塑板 1、台面厚度≧1.2mm 2、后板、底板、侧板厚度≧0.95mm 3、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 4.配不锈钢桶 | 1 | 台
七 | 打包区
1 | 风幕机 | 1500*165*205 | 1.电源：220v/165w 2.风量：＞2800m³/h 3.风速：9-11m/s 4.进风方式：水平进风 5.噪音：＞46db 6.适用高度：2-3米 7.净重：11kg 8.铝合金面板，永不生锈，ABS可拆卸进风口，方便清洁维护； 9.采用全铜线空调电机，风力强劲性能稳定，可持续运行10000小时以上无故障； 10.内置不等距贯流风轮，有效降噪，采用3种直径105-115-150，风力强劲，满足更高场所适用； 11.具有手动和自动工作模式； 12.配备两档调速功能，满足不同高度。内置遥控型，风向可手动调节，适合不同的使用环境。 | 1 | 台
八 | 一楼餐厅
1 | 风幕机 | 1500*165*205 | 1.电源：220v/165w 2.风量：＞2800m³/h 3.风速：9-11m/s 4.进风方式：水平进风 5.噪音：＞46db 6.适用高度：2-3米 7.净重：11kg 8.铝合金面板，永不生锈，ABS可拆卸进风口，方便清洁维护； 9.采用全铜线空调电机，风力强劲性能稳定，可持续运行10000小时以上无故障； 10.内置不等距贯流风轮，有效降噪，采用3种直径105-115-150，风力强劲，满足更高场所适用； 11.具有手动和自动工作模式； 12.配备两档调速功能，满足不同高度。内置遥控型，风向可手动调节，适合不同的使用环境。 | 4 | 台
九 | 二楼预进/售卖间
1 | 风幕机 | 1500*165*205 | 1.电源：220v/165w 2.风量：＞2800m³/h 3.风速：9-11m/s 4.进风方式：水平进风 5.噪音：＞46db 6.适用高度：2-3米 7.净重：11kg 8.铝合金面板，永不生锈，ABS可拆卸进风口，方便清洁维护； 9.采用全铜线空调电机，风力强劲性能稳定，可持续运行10000小时以上无故障； 10.内置不等距贯流风轮，有效降噪，采用3种直径105-115-150，风力强劲，满足更高场所适用； 11.具有手动和自动工作模式； 12.配备两档调速功能，满足不同高度。内置遥控型，风向可手动调节，适合不同的使用环境。 | 1 | 台
2 | 风幕机 | 900*165*205 | 1.电源：220v/100w 2.风量：＞1500m³/h 3.风速：9-11m/s 4.进风方式：水平进风 5.噪音：＞42db 6.适用高度：2-3米 7.净重：7kg 8.铝合金面板，永不生锈，ABS可拆卸进风口，方便清洁维护； 9.采用全铜线空调电机，风力强劲性能稳定，可持续运行10000小时以上无故障； 10.内置不等距贯流风轮，有效降噪，采用3种直径105-115-150，风力强劲，满足更高场所适用； 11.具有手动和自动工作模式； 12.配备两档调速功能，满足不同高度。内置遥控型，风向可手动调节，适合不同的使用环境。 | 1 | 台
3 | 五格保温柜 | 1800*700*800 | 说明：采用优质304#不锈钢磨砂贴塑板 1、台面厚度≧1.2mm 2、后板、底板、侧板厚度≧0.95mm 3、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 | 4 | 台
4 | 炖罐保温柜 | 1200*700*800 | 说明：采用优质304#不锈钢磨砂贴塑板 1、台面厚度≧1.2mm 2、后板、底板、侧板厚度≧0.95mm 3、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 | 2 | 台
5 | 饭保温柜 | 1500*700*800 | 说明：采用优质304#不锈钢磨砂贴塑板 1、台面厚度≧1.2mm 2、后板、底板、侧板厚度≧0.95mm 3、台脚采用不锈钢可调节包钢脚 4.配不锈钢桶 | 1 | 台
十 | 二楼洗消间
1 | 双孔收残柜 | 1500*600*800 | 说明：采用304#不锈钢板 1、台面厚度≧1.2mm 2、支撑梁厚度≧0.95mm 3、围板厚度≧0.95mm 4、台脚采用不锈钢可调节重力脚 | 2 | 台
2 | 高温热风循环双门消毒柜 | 1320*700*1950 | 1、高温热风循环消毒，杀菌率更高； 2、全不锈钢机身，稳固耐久 3、六面发泡，坚固耐用； 4、提供消毒柜触摸显示屏样品功能演示，消毒柜触摸显示屏尺寸≥400*180mm，具有以下功能（须投标现场进行演示作证）： 1）、显示屏显示待机、温度、时间、工作中，工作时间倒计时实时显示（00：00） 2）、具有触摸启动停止功能 3）、具有时间设置功能：短按一下“时间设置”键，进入设置消毒时间状态，“时间”图标闪烁，按“+”、“-”键可设置时间，每按一次“+”或者“-”键，时间加≤ 5分钟或者减≤ 5分钟。 4）、具有温度设置功能：短按一次“温度设置”键，进入设置温度，“温度”图标闪烁，按“+”、“-”键可设置温度，每按一次“+”或者“-”键，时间加≤ 5℃或者减≤ 5℃ 5）、设置好时间和温度后，短按“启动停止”键即可启动工作，显示屏温度图标实时显示状态。 6）、具有故障代码显示，有故障会自动停止，蜂鸣器报警，1秒-3秒响1次，显示屏闪烁故障代码 5、额定功率/电压：4.6KW/220V，额定容量≥800L： 6、配备两台推车，灵活收集餐具。 | 2 | 台
3 | 风幕机 | 1500*165*205 | 1.电源：220v/165w 2.风量：＞2800m³/h 3.风速：9-11m/s 4.进风方式：水平进风 5.噪音：＞46db 6.适用高度：2-3米 7.净重：11kg 8.铝合金面板，美观大气，永不生锈，ABS可拆卸进风口，方便清洁维护； 9.采用全铜线空调电机，风力强劲性能稳定，可持续运行10000小时以上无故障； 10.内置不等距贯流风轮，有效降噪，采用3种直径105-115-150，风力强劲，满足更高场所适用； 11.具有手动和自动工作模式，内置遥控（可选配）； 12.配备两档调速功能，满足不同高度。内置遥控型，风向可手动调节，适合不同的使用环境。 | 1 | 台
十一 | 二楼餐厅
1 | 风幕机 | 1800*165*205 | 1.电源：220v/185w 2.风量：＞2800m³/h 3.风速：9-11m/s 4.进风方式：水平进风 5.噪音：＞46db 6.适用高度：2-3米 7.净重：11kg 8.铝合金面板，永不生锈，ABS可拆卸进风口，方便清洁维护； 9.采用全铜线空调电机，风力强劲性能稳定，可持续运行10000小时以上无故障； 10.内置不等距贯流风轮，有效降噪，采用3种直径105-115-150，风力强劲，满足更高场所适用； 11.具有手动和自动工作模式； 12.配备两档调速功能，满足不同高度。内置遥控型，风向可手动调节，适合不同的使用环境。 | 3 | 台
十二 | 一、二楼排烟
1 | 不锈钢烟罩 |  | 说明：整体采用304#不锈钢板制作 1、厚度≧0.95mm | 23 | 米
2 | 油烟净化一体设备 |  | 1、油烟净化一体设备为全201不锈钢材质，内置静电油烟净化单元、带LED防爆照明灯； 2、智能控制面板，挥手智控，全程无需触碰，并可一键启动，杜绝误操作与按键失灵，智能诊断，多种工作状态显示，能数字显示工作电流，故障代码等； 3、设备内置轻质隔水板和预过滤均风网，高效拦截大部分大颗粒油脂； 4、电场主体为全201不锈钢蜂巢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护保养； 5、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全； 6、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/可后/可上三向出风，灵活安装。 | 13.5 | 米
3 | 不锈钢防火阀 |  | 防火阀：消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到150度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 主要材质:不锈钢 | 21 | 个
4 | LED防爆灯 |  | 说明： 1、铝制盒体 2、加厚玻璃盖 | 16 | 个
5 | 不锈钢隔油网 |  | 说明：整体采用201#不锈钢板制作 1、厚度≧0.75mm | 45 | 片
6 | 后封板 |  | 说明：整体采用304#不锈钢板制作 1、厚度≧0.95mm | 13.5 | 米
7 | 三通 |  | 说明：整体采用201#不锈钢板制作 1、厚度≧0.95mm | 6 | 个
8 | 变径 |  | 说明：整体采用201#不锈钢板制作 1、厚度≧0.95mm | 12 | 个
9 | 弯头 |  | 说明：整体采用201#不锈钢板制作 1、厚度≧0.95mm | 15 | 个
10 | 主厨区油烟净化设备（低空） | 30000m³/h | 1．设备外壳全部为1.0mm以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料,净化效率≥98%。 2．电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 3．设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式。 4．高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，更加安全牢固。 5．设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 6．高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 7．电场主体为全201不锈钢蜂窝状模块式结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。 8．设备配有门磁开关，具有开门断电功能，能够保护操作人员的安全。 | 1 | 台
11 | 主厨区离心风机 | 26000M3 | 电压：380V；功率：11KW；全压：1200Pa 1.后倾排烟风柜；风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。 2.风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。 3.电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板。 4.风机叶轮采用多翼式双吸口，均采用、专用异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。 5.皮带轮采用SPB皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。轴承用TR轴承，密封性好，精度高，耐高温，使用寿命长。 | 1 | 台
12 | 蒸饭、面点、洗碗、售卖间离心风机 | 23000M3 | 电压：380V；功率：11KW；全压：1700Pa 1.后倾排烟风柜；风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。 2.风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。 3.电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板。 4.风机叶轮采用多翼式双吸口，均采用、专用异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。 5.皮带轮采用SPB皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。轴承用TR轴承，密封性好，精度高，耐高温，使用寿命长。 | 1 | 台
13 | 二楼洗碗、售卖间离心风机 | 12000M3 | 电压：380V；功率：4KW；全压：800Pa 1.加强型排烟风柜；风机板材采用亚光镀锌板，顶底和柱子均是一块板拆成型。 2.风机的顶底和法兰由一张板成型，减少了接口，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。 3.电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。风机内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板。 4.风机叶轮采用多翼式双吸口，均采用、专用异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。 5.皮带轮采用SPB皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。轴承用TR轴承，密封性好，精度高，耐高温，使用寿命长。 | 1 | 台
14 | 风机架及防震垫 |  | 采用六号槽钢焊接成型，上防锈漆保护，起到防锈作用。 配防震系统，降低噪音.震动功能，起到风机净化器平衡功能 | 3 | 套
15 | 风机启动 保护器 |  | 说明： 1、采用品牌电子元件 | 3 | 个
16 | 烟管 |  | 说明：整体采用201#不锈钢板制作 1、厚度≧0.95mm | 670 | 平方
17 | 法兰、吊杆及三角码 |  | 法兰不锈钢、吊杆采用不锈钢牙条，固墙码采用角铁 | 130 | 付
18 | 帆布软接 |  | 采用帆布加工成型，降低噪音.震动功能，起到风机净化器平衡功能。 | 3 | 套
十三 | 一楼鲜风
1 | 室内鲜风机 | 25000m³/h | 风量：25000m³/h 风压：315pa 电压：380V 功率：5KW 噪音：70dB 耗水量：24L | 1 | 台
2 | 风机架及防震垫 |  | 采用角铁焊接成型，上防锈漆保护，起到防锈作用。 配防震垫，降低噪音.震动功能，起到风机净化器平衡功能 | 1 | 套
3 | 不锈钢三通 |  | 说明：整体采用201#不锈钢板制作 1、厚度≧0.95mm | 3 | 个
4 | 不锈钢弯头 |  | 说明：整体采用201#不锈钢板制作 1、厚度≧0.95mm | 3 | 个
5 | 变径 |  | 说明：整体采用201#不锈钢板制作 1、厚度≧0.95mm | 3 | 个
6 | 鲜风管 |  | 说明：整体采用201#不锈钢板制作 1、厚度≧0.95mm | 190 | 平方
7 | 法兰、吊杆及砝码 |  | 法兰不锈钢、吊杆采用不锈钢牙条，固墙码采用角铁 | 30 | 套
8 | 散流口 |  | 说明：整体采用304#不锈钢板制作 1、厚度≧0.65mm | 35 | 个
9 | 不锈钢防火阀 |  | 防火阀：消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到150度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 主要材质:不锈钢 | 6 | 个
合计：